Электролаборатория высоковольтных испытаний

|  |  | Свидетельство о рег. №_____от ____ _____ 20___г. Срок действия свидетельства до ____ _____ 20___г. |
| --- | --- | --- |

ПРОТОКОЛ №____от___ ____ 20__г.

испытания трансформаторного масла

Цель испытаний:___{Цель испытаний}_______________________________________________

(эксплуатационные, приемосдаточные, при кап. ремонте, межремонтные, специальные)

Объект:___{Объект}_________________________________________________________

Заказчик:     {Заказчик}________________________________________________________________

- Протокол распространяется только на электроустановку, подвергнутую испытаниям.

- Протокол не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения заказчика или испытательной лаборатории.

- На последнем листе ставится печать испытательной лаборатории

- Климатические условия:

Температура      {Температура}         0С, влажность        {Влажность}         %, давление    {Давление}            мм.рт.ст.

5. Программа испытаний:

| Наименование показателя | Испытание трансформаторного масла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование пункта НД | ПУЭ п. 1.8.36 (7-е издание) ПТЭ п. 5.14.4. РД 34.45-51.300-97 п. 6.20; 7,7; 8.1.4; 23,5; гл.25. |  |  |  |
| Значения показателя по НД | Категория электрооборудования | Предельно допустимое значение показателя качества масла на пробой, кВ. |  |  |
|  |  | к заливке | после заливки | в эксплуатации |
|  | до 15 кВ включительно до 35 кВ включительно от 220 до 500 кВ | 30 35 65 | 25 30 60 | 20 25 45 |
| Допуск на показатель НД | Значение показателей, полученных при испытаниях, должны быть не хуже приведённых в таблице |  |  |  |

| Категория оборудования | Предельно допустимое значение показателя качества масла на tg % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свежее масло |  | регенерированное масло |  | в эксплуатации( при температуре 70/90 0С |  |
|  | перед заливкой | после заливки | перед заливкой | после заливки | область норм. состояния | предельно допустимое |
| Маслонаполненные вводы 110кВ и выше | 0,5 | 0,7 | - | - | 8/12 | 10/15 |
| Силовые трансформаторы до 220 кВ включительно | 1,7 | 2,0 | 5 | 6 | - | - |
| Измерительные трансформаторы до 220 кВ включительно | 1,7 | 2,0 | 1,5 | 1,7 | - | - |
| Маслонаполненые вводы 220кВ | 0,5 | 0,7 | - | - | 5/8 | 7/10 |
| Силовые и измерительные трансформаторы 110-150 кВ включительно | - | - | - | - | 8/12 | 10/15 |
| Силовые и измерительные трансформаторы 220 кВ |  |  |  |  |  |  |

6. Паспортные данные:

| Прибор | Завод-изготовитель | Тип оборудования | Мощность, (кВА) | Напряжение, (кВ) | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дата взятия пробы: «______»  _______________ 20____г.

Способ отбора пробы: _______________________________________________________________

7 .Результаты измерений и испытаний:

7.1. Измерение напряжения пробоя

| Последовательность пробоя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 доп | 8 доп | 9 доп | 10 доп | 11 доп | 12 доп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение пробоя. (кВ) | {Пр1} | {Пр2} | {Пр3} | {Пр4} | {Пр5} | {Пр6} | {Пр7} | {Пр8} | {Пр9} | {Пр10} | {Пр11} | {Пр12} |

Средний пробой: ___{Ср.пробой}___ кВ

Средне квадратичная ошибка:___{Ср.ошибка}___

Коэффициент вариации: ___{Коэффиц.}__% ( если более 20, выполняется 12 пробоев)

t0 масла при испытании: ___{Тем.масла}___0С

7.2. Измерение тангенса tgδ

| tgδ, % (при t – 70/900С) | Нормативное значение % | Заключение |
| --- | --- | --- |

Заключение

8. Испытательная аппаратура и приборы:

| № п/п | Наименование и тип | Заводской номер | Диапазон измерений | Класс точности | Дата поверки | Дата след. поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Секундомер СОПпр-2а-2-010 | 5635 | 0-60с | 2 | 15.04.13 | 15.04.14 |
| 2 | Мост Вектор-2М | 657 | 1-1,9999пФ | 2,5 | 14.04.12 | 14.04.14 |
| 3 | Аппарат АИМ - 90 | 936 | 0-90кВ | 4 | 28.03.12 | 28.03.13 |

Испытание провели:	             ___________________  __________________  _________________

должность			подпись			Ф.И.О.

____________________  ___________________   ___________________

должность			подпись			Ф.И.О.

Руководитель электролаборатории            ____________________  ___________________________

подпись				Ф.И.О.

м.п.