## протокол 2
Заказчик:
Объект:
Адрес:
Дата:
ПРОТОКОЛ № 2
Испытания опорной изоляции шинного моста 10 кВ
Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха temp °С. Влажность воздуха vlazh %. Атмосферное давление davl мм. рт. ст.
1. Основные данные:
|  |  | Изоляторы типа |  | ИОР-10 | в количестве |  |  | 6 шт.;
|  |  | Изоляторы типа |  | ИПУ-10/630-7,5 УХЛ3 |  |  | в количестве |  |  | 3 шт.
|  |  | 2. Результат измерений: | Результат измерений:
|  | № п/п | Наименование оборудования, место установки |  |  |  | Ном. Напр. Uном., кВ |  |  | Фаза | Сопротиление изоляции Rизол., МОм |  |  | Испытание повышенным напряжением |  |  | Заключение
[14 empty] | Испыт. Напр. Uисп., кВ |  | Время измерения, мин
|  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8
|  | 1 | Шинный мост РУ 10кВ, КТП |  |  |  | 10 |  |  | A | 1000 |  |  | 42 |  | 1 | >1000 МОм норма
|  | 2 | Шинный мост РУ 10кВ, КТП |  |  |  | 10 |  |  | B | 1000 |  |  | 42 |  | 1 | >1000 МОм норма
|  | 3 | Шинный мост РУ 10кВ, КТП |  |  |  | 10 |  |  | C | 1000 |  |  | 42 |  | 1 | >1000 МОм норма
|  |  | 3. | Перечень применяемого оборудования и средств измерений:
|  | № п/п | Наименование прибора |  |  | Тип |  |  | Заводской номер |  | Диапазон измерений |  | Номер свидетельства |  | Дата последней проверки |  | Дата очередной проверки
|  | 1 | Мегаомметр |  |  | М4122У |  |  | А2054 |  | 0-200 Гом |  | 163334 |  | 2010-11-02 |  | 2011-11-02
|  | 2 | ЭТЛ-35 |  |  | БВИ-100 |  |  | 919 |  | 0-100 кВ |  | 432-0774-2010 |  | 2010-03-15 |  | 2012-03-15
Нормативно-технические документы: ПУЭ-7-е издание, раздел 1, глава 1.8, п. 1.8.27, таблица 1.8.24; «Объем и нормы испытаний электрооборудования» РД 34.45-51.300-97.
Заключение: Данные измерений и испытаний соответствуют требованиям НТД. Электрооборудование годно к эксплуатации.
|  | Испытания провели: |  |  | Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ |  |  | ____________________________ (подпись)
[5 empty] | Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ |  |  | ____________________________ (подпись)
|  | Проверил: |  |  | Начальник ЭТЛ |  |  | ____________________________ (подпись)
М.П.
(наименование организации, предприятия)
Свидетельство о регистрации № 14-34/ЭЛ-10 от « 06 » мая 2010 г.
Действительно до « 06 » мая 2013 г.

## Протокол 3
Заказчик:
Объект:
Адрес:
Дата:
ПРОТОКОЛ №3
Испытания разъединителя
Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха temp°С. Влажность воздуха vlazh %. Атмосферное давление davl мм. рт. ст.
1. Основные данные.
| Тип |  | Предприятие изготовитель |  |  | Место установки |  |  |  | Год изготовления |  |  | Uн, В |  |  | Iн, А
| РЛНД-1- 10Б/400 У1 |  | -- |  |  | На оп. № |  |  |  | -- |  |  | 10000 |  |  | 400
1.1. Сопротивление изоляции многоэлементных изоляторов составляет не менее __300___МОм.
1.2. Изоляция разъединителя испытана повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц
___42_____ кВ в течение ____1_____ мин.
1.3. Контроль состояния контактной цепи. Измерение сопротивления контактов разъединителя
постоянному току:
| Тип разъединителя, наименование | [5 empty] | Фаза ножей |  |  |  |  | A |  | B | C |  | Норма
| РЛНД-1-10Б/400 У1, разъединитель линейный (оп.№ 130-5) | [5 empty] | Сопротивление (мкОМ) |  |  |  |  | 85 |  | 86 | 84 |  | 175
1.4. Проверка работы разъединителя осуществлялась многократным включением и отключением.
1.5. Количество операций при номинальном напряжении ______5___________
1.6. Проведена оценка измерений с учетом погрешностей, погрешность измерения составила _3%_
Дополнительные испытания и проверки – НЕТ
2. Перечень применяемого оборудования и средств измерений:
| № п/п | Наименование прибора |  |  | Тип | Заводской номер |  |  | Диапазон измерений |  | Номер свидетельства |  |  | Дата последней поверки |  | Дата очередной поверки
| 1 | Мегаомметр |  |  | М4122У | А2054 |  |  | 0-200 Гом |  | 191639 |  |  | 2012-12-10 |  | 2013-12-10
| 2 | ЭТЛ-35 |  |  | БВИ-100 | 919 |  |  | 0-100 кВ |  | 432-1324-2012 |  |  | 2012-05-21 |  | 2014-05-21
| 3 | Микроомметр |  |  | Ф 4104-М1 | 66641 |  |  | 0-10 Мом |  | 38977 |  |  | 2013-03-29 |  | 2014-03-29
Нормативно-технические документы: ПУЭ-7 п. 1.8.24, таблица 1.8.21, п. 1.8.35, таблица 1.8.16;
«Объем и нормы испытаний электрооборудования» РД 34.45-51.300-97.
Заключение: Данные результатов визуального осмотра соответствуют требованиям НТД. Электрооборудование годно к эксплуатации.
| Испытания провели: |  |  | Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ |  |  |  | ____________________________ (подпись)
|  |  |  | Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ |  |  |  | ____________________________ (подпись)
| Проверил: |  |  | Начальник ЭТЛ |  |  |  | ____________________________ (подпись)
М.П.
(наименование организации, предприятия)
Свидетельство о регистрации № 14-34/ЭЛ-10 от « 06 » мая 2010 г.
Действительно до « 06 » мая 2013 г.