## Расчет2
Таблица 1 - Сопротивления теплопередаче Rо и коэффициенты теплопередачи К
|  |  | Наименование конструкции | [7 empty] | Сокр. | R0, м2.oC/Вт | К, Вт/(м2.oC) |  | n | Сокр. | Термическое сопротивление зоны м²·°C/Вт.
|  |  | - наружная стена | [7 empty] | нс | 7.1477 | 0.14 |  | 1 | нс | 7.1477
|  |  | - бесчердачное/чердачное перекрытие | [7 empty] | п | 3.84 | 0.26 |  | 1 | п
|  |  | - перекрытие над отапливаемым подвалом | [7 empty] | оп |  |  |  | 1 | оп
|  |  | - перекрытие над неотапливаемым подвалом | [7 empty] | нп |  |  |  | 0.9 | нп
|  |  | - двери наружные | [7 empty] | дн | 0.904 | 1.106 |  | 1 | дн | 0.904
|  |  | - двери внутренние | [7 empty] | дв | 0.55 | 1.818 |  | 1 | дв | 0.55
|  |  | - внутренняя стена | [7 empty] | вс | 1 | 1 |  | 1 | вс
|  |  | - остекление | [7 empty] | о | 0.89 | 1.124 |  | 1 | о | 0.89
|  |  | - пол I(а) зона | [7 empty] | пл-1 | 2.9815 | 2.1 |  | 1 | пл-1 | 5.9961
|  |  | - пол Iб зона | [7 empty] | пл-1б |  |  |  | 1 | пл-1б
|  |  | - пол II(а) зона | [7 empty] | пл-2 | 2.9815 | 4.3 |  | 1 | пл-2 | 8.5921
|  |  | - пол IIб зона | [7 empty] | пл-2б |  |  |  | 1 | пл-2б
|  |  | - пол III зона | [7 empty] | пл-3 | 2.9815 | 8.63 |  | 1 | пл-3 | 13.7015
|  |  | - пол IV зона | [7 empty] | пл-4 | 2.9815 | 14.2 |  | 1 | пл-4 | 20.2741
|  |  | Коэффициент учета шага номенклатурного ряда прибора b1 | [9 empty] | 1.04
|  |  | Коэффициент учета теплопотерь через заприборный участок b2 | [9 empty] | 1.02
|  | Т нар. воздуха |  | -29 | ˚С
[9 empty] | Добавочные теплопотери. |  |  | Основные теплопотери Qтп., Вт. | Потери тепла на инфильтрацию Qинф., Вт. | Теплопотери помещения Q пом., Вт.
№ пом. | Угловые помещения, при 2х и более нар. стен. | Т ˚С | Огорож. | Ориент. | Высота, м. | Длина м. | S пом. м² | R терм. сопротивление (м²∙˚С)/ Вт | ∆ t | ор-ия | Прочие
1 | + | 21 | пл-2 | св | 2 | 3.7 | 7.4 | 8.5921 | 50 | 0.1 | 0.1 | 43.0626
1 | + | 21 | пл-2 | св | 2 | 3.7 | 7.4 | 8.5921 | 50 | 0.1 | 0.1 | 43.0626
1 | - | 21 | пл-2 | св | 2 | 3.7 | 7.4 | 8.5921 | 50 | 0.1 | 0.05 | 43.0626
1 | - | 21 | пл-2 | св | 2 | 3.7 | 7.4 | 8.5921 | 50 | 0.1 | 0.05 | 43.0626
1 | - | 21 | пл-2 | св | 2 | 3.7 | 7.4 | 8.5921 | 50 | 0.1 | 0.05 | 43.0626
1 | - | 21 | пл-2 | св | 2 | 3.7 | 7.4 | 8.5921 | 50 | 0.1 | 0.05 | 43.0626
1 | - | 21 | пл-2 | св | 2 | 3.7 | 7.4 | 8.5921 | 50 | 0.1 | 0.05 | 43.0626
1 | - | 21 | пл-2 | св | 2 | 3.7 | 7.4 | 8.5921 | 50 | 0.1 | 0.05 | 43.0626
1 | - | 21 | пл-2 | св | 2 | 3.7 | 7.4 | 8.5921 | 50 | 0.1 | 0.05 | 43.0626
1 | - | 21 | пл-2 | св | 2 | 3.7 | 7.4 | 8.5921 | 50 | 0.1 | 0.05 | 43.0626
1 | - | 21 | пл-2 | св | 2 | 3.7 | 7.4 | 8.5921 | 50 | 0.1 | 0.05 | 43.0626
1 | - | 21 | пл-2 | св | 2 | 3.7 | 7.4 | 8.5921 | 50 | 0.1 | 0.05 | 43.0626
1 | - | 21 | пл-2 | св | 2 | 3.7 | 7.4 | 8.5921 | 50 | 0.1 | 0.05 | 43.0626
1 | - | 21 | пл-2 | св | 2 | 3.7 | 7.4 | 8.5921 | 50 | 0.1 | 0.05 | 43.0626
1 | - | 21 | пл-4 | св | 2 | 3.7 | 7.4 | 20.2741 | 50 | 0.1 | 0.05 | 18.2499
1 | - | 21 | пл-4 | св | 2 | 3.7 | 7.4 | 20.2741 | 50 | 0.1 | 0.05 | 18.2499
1 | - | 21 | пл-4 | св | 2 | 3.7 | 7.4 | 20.2741 | 50 | 0.1 | 0.05 | 18.2499
1 | - | 21 | пл-4 | св | 2 | 3.7 | 7.4 | 20.2741 | 50 | 0.1 | 0.05 | 18.2499
1 | - | 21 | пл-3 | св | 2 | 3.7 | 7.4 | 13.7015 | 50 | 0.1 | 0.05 | 27.0043
1 | - | 21 | пл-3 | св | 2 | 3.7 | 7.4 | 13.7015 | 50 | 0.1 | 0.05 | 27.0043
1 | - | 21 | пл-3 | св | 2 | 9.5 | 19 | 13.7015 | 50 | 0.1 | 0.05 | 69.3353
1 | - | 21 | пл-3 | св | 2 | 3.7 | 7.4 | 13.7015 | 50 | 0.1 | 0.05 | 27.0043
1 | + | 21 | пл-4 | св | 2 | 9.5 | 19 | 20.2741 | 50 | 0.1 | 0.1 | 46.8577
1 | + | 21 | пл-4 | св | 2 | 9.5 | 19 | 20.2741 | 50 | 0.1 | 0.1 | 46.8577
1 | + | 21 | пл-3 | св | 2 | 9.5 | 19 | 13.7015 | 50 | 0.1 | 0.1 | 69.3353
1 | + | 21 | пл-4 | св | 2 | 9.5 | 19 | 20.2741 | 50 | 0.1 | 0.1 | 46.8577
1 | + | 21 | пл-4 | св | 2 | 9.5 | 19 | 20.2741 | 50 | 0.1 | 0.1 | 46.8577
1 | + | 21 | пл-1 | св | 2 | 9.5 | 19 | 5.9961 | 50 | 0.1 | 0.1 | 158.4354
1 | + | 21 | пл-4 | св | 2 | 9.5 | 19 | 20.2741 | 50 | 0.1 | 0.1 | 46.8577
1 | + | 21 | пл-4 | св | 2 | 9.5 | 19 | 20.2741 | 50 | 0.1 | 0.1 | 46.8577
1 | + | 21 | пл-4 | св | 2 | 9.5 | 19 | 20.2741 | 50 | 0.1 | 0.1 | 46.8577
1 | + | 21 | пл-4 | св | 2 | 9.5 | 19 | 20.2741 | 50 | 0.1 | 0.1 | 46.8577
1 | + | 21 | пл-4 | св | 2 | 9.5 | 19 | 20.2741 | 50 | 0.1 | 0.1 | 46.8577
1 | + | 21 | пл-4 | св | 2 | 9.5 | 19 | 20.2741 | 50 | 0.1 | 0.1 | 46.8577
1 | + | 21 | пл-4 | св | 2 | 9.5 | 19 | 20.2741 | 50 | 0.1 | 0.1 | 46.8577
1 | + | 21 | пл-2 | св | 2 | 9.5 | 19 | 8.5921 | 50 | 0.1 | 0.1 | 110.5662
1 | + | 21 | пл-2 | св | 2 | 9.5 | 19 | 8.5921 | 50 | 0.1 | 0.1 | 110.5662
1 | + | 21 | пл-1 | св | 2 | 9.5 | 19 | 5.9961 | 50 | 0.1 | 0.1 | 158.4354
1 | + | 21 | пл-4 | св | 2 | 9.5 | 19 | 20.2741 | 50 | 0.1 | 0.1 | 46.8577
1 | + | 21 | нс | св | 2 | 9.5 | 19 | 7.1477 | 50 | 0.1 | 0.1 | 132.9093
1 | + | 21 | пл-1 | св | 2 | 9.5 | 19 | 5.9961 | 50 | 0.1 | 0.1 | 158.4354
| - | 18 | о | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.89 | 47 | 0.1 | 0.05 | 233.9414
| - | 18 | дв | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.55 | 47 | 0.1 | 0.05 | 0
| - | 18 | дн | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.904 | 47 | 0.1 | 0.05 | 0
| - | 18 | дн | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.904 | 47 | 0.1 | 0.05 | 0
| - | 18 | дн | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.904 | 47 | 0.1 | 0.05 | 0
| - | 18 | дн | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.904 | 47 | 0.1 | 0.05 | 0
| - | 18 | дн | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.904 | 47 | 0.1 | 0.05 | 0
| - | 18 | дн | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.904 | 47 | 0.1 | 0.05 | 0
| - | 18 | дн | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.904 | 47 | 0.1 | 0.05 | 0
| - | 18 | дн | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.904 | 47 | 0.1 | 0.05 | 0
| - | 18 | дн | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.904 | 47 | 0.1 | 0.05 | 0
| - | 18 | дн | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.904 | 47 | 0.1 | 0.05 | 0
| - | 18 | о | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.89 | 47 | 0.1 | 0.05 | 233.9414
| - | 18 | о | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.89 | 47 | 0.1 | 0.05 | 233.9414
| - | 18 | о | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.89 | 47 | 0.1 | 0.05 | 233.9414
| - | 18 | о | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.89 | 47 | 0.1 | 0.05 | 233.9414
| - | 18 | о | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.89 | 47 | 0.1 | 0.05 | 233.9414
| - | 18 | о | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.89 | 47 | 0.1 | 0.05 | 233.9414
| - | 18 | о | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.89 | 47 | 0.1 | 0.05 | 233.9414
| - | 18 | о | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.89 | 47 | 0.1 | 0.05 | 233.9414
| - | 18 | о | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.89 | 47 | 0.1 | 0.05 | 233.9414
| - | 18 | о | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.89 | 47 | 0.1 | 0.05 | 233.9414
| - | 18 | о | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.89 | 47 | 0.1 | 0.05 | 233.9414
| - | 18 | о | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.89 | 47 | 0.1 | 0.05 | 233.9414
| - | 18 | о | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.89 | 47 | 0.1 | 0.05 | 233.9414
| - | 18 | о | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.89 | 47 | 0.1 | 0.05 | 233.9414
| - | 18 | о | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.89 | 47 | 0.1 | 0.05 | 233.9414
| - | 18 | о | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.89 | 47 | 0.1 | 0.05 | 233.9414
| - | 18 | о | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.89 | 47 | 0.1 | 0.05 | 233.9414
| - | 18 | о | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.89 | 47 | 0.1 | 0.05 | 233.9414
| - | 18 | о | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.89 | 47 | 0.1 | 0.05 | 233.9414
| - | 18 | о | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.89 | 47 | 0.1 | 0.05 | 233.9414
| - | 18 | о | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.89 | 47 | 0.1 | 0.05 | 233.9414
| - | 18 | о | св | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.89 | 47 | 0.1 | 0.05 | 233.9414
Note on C22: Угловые помещения при наличии 2 х и более нар. стен, если одно из огорождений обращено на "С"; "СВ"; "СЗ"- ставим "+", если на "Ю"; "ЮВ"; "ЮЗ"- ставим "-".
Note on J22: Термичексое сопротивления зоны.
Note on N2: Термическое сопротивление огорождения.
Note on O2: Коэффицент теплопередачи наружных конструкций.
Note on Q2: 1. Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые наружным воздухом), зенитные фонари, перекрытия чердачные (с кровлей из штучных материалов) и над проездами; перекрытия над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной строительно-климатической зоне, n = 1 2. Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом; перекрытия чердачные (с кровлей из рулонных материалов); перекрытия над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в Северной строительно-климатической зоне, n = 0,9 3. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах, n = 0,75 4. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенные выше уровня земли, n = 0,6 5. Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли, n = 0,4
Если Пл-1,пл-2,пл-3,пл-4 считаю по одной формуле, если нс то по другой

## Термо. сопротивление
| Наруж. стена. |  |  |  | Стена, пол на грунте.
| Термическое сопротивление огорождений (м2 x˚С)/Вт), |  |  |  | Термическое сопротивление огорождений (м2 x˚С)/Вт), |  |  |  | Термическое сопротивление огорождений (м2 x˚С)/Вт),
| Н | λ | R |  | Н | λ | R |  | Н | λ | R
| 0.38 | 0.26 | 1.4615 | кирпич | 0.15 | 0.9 | 0.16667 | песок-гравий | 0.38 | 0.26 | 1.4615
| 0.2 | 0.038 | 5.2632 | Технониколь | 0.1 | 1.2 | 0.083333 | р-р цемент-песок | 0.2 | 0.038 | 5.2632
| 0.04 | 0.172 | 0.23256 | воздух | 0.3 | 1.7 | 0.17647 | плита | 0.04 | 0.172 | 0.23256
| 0.08 | 0.42 | 0.19048 | облицовочный кирпич | 0.1 | 0.04 | 2.5 | теплоизоляция | 0.08 | 0.42 | 0.19048
|  |  | #DIV/0! |  | 0.05 | 1.2 | 0.041667 | р-р цемент-песок |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | 0.02 | 1.5 | 0.013333 | р-р цемент-песок |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
∑ R |  |  | 7.1477 |  |  |  | 2.9815 |  |  |  | 7.1477
Note on B13: Высоту берем из проекта, архитектурного чертежа.
Note on C13: Коэффицент теплопроводности материала берем из таблиц 4. и т.д.
Note on D13: Делим высоту (глубину), на К теплопроводностиматериала =термическое сопротивление 1 слоя.
R = H / λ, (м2 оС)/Вт), где H- толщина слоя материала . м.,
λ- коэффициент теплопроводности материала. Вт/м -С, из таблиц Е1.
Rмн. = H1 / λ1+H2 / λ2+H3 / λ3 - термическое сопротивление многослойной конструкции.