## Выбор
|  | Модель | Viessmann | Buderus
|  | Марка | Vitoplex100PV1 | SK645
|  | Мощность | 250 | 500
|  |  | 6 | 19
1 | Номинальная мощность | кВт | 250 | 250
2 | Количество газоходов | двухходовой/трехходовой | двухходовой | двухходовой
3 | Тепловая нагрузка | кВт | 275 | 274
4 | Минимальная мощность | кВт | 0 | 0
5 | Минимальная мощность | % | 0 | 0
6 | Длина котла | мм | 1490 | 1670
7 | Ширина котла | мм | 880 | 870
8 | Высота | мм | 1360 | 970
9 | Диаметр патрубка дымовых газов | мм | 200 | 250
10 | Длина топочной камеры | мм | 1005 | 1190
11 | Диаметр топочной камеры | мм | 500 | 450
12 | Объем топки | м3 | 0.19723 | 0.18917
13 | Теплонапряженность (паспорт) | МВт/м3 | 0 | 0
14 | Теплонапряженность (посчитанная) | МВт/м3 | 1.395 | 1.4485
15 | Патрубок подающей магистрали | Ду | 65 | 65
16 | Патрубок отбратной магистрали | Ду | 65 | 65
17 | Патрубок предохранительного клапана | Ду | 0 | 0
18 | Расход при Δt=20 | м3/ч | 10.7481 | 10.7481
19 | Гидравлическое сопротивление | мбар | 10 | 20
20 | Мин. Расход теплоносителя | % | 0 | 0
21 | Масса | кг | 525 | 642
22 | Объём котловой воды | л | 280 | 233
23 | Удельный объем котловой воды | л/кВт | 1.12 | 0.932
24 | Объём газа | л | 0 | 238
25 | Аэродинимаческое сопротивление | мбар | 1.3 | 1.54
26 | Темпераутра ух.газов (100% мощность) | ⁰С | 215 | 202
27 | Темпераутра ух.газов (60% мощность) | ⁰С | 140 | 150
28 | Толщина теплоизоляции | мм | 0 | 0
29 | Максимально допустимое давление | бар | 5 | 6
30 | Максимальная температура подачи | ⁰С | 110 | 95
31 | Нормативный КПД | % | 92 | 0
32 | КПД (100% нагрузка) | % | 90.9091 | 91.2409
33 | Возможность работы модулируемой горелки | ДА/нет | да | да
34 | Минимальная темп. Обратки | ⁰С | 65 | 60
35 | Минимальная темп. Подачи | ⁰С | 75 | 0
36 | Расположенеи топки | нижнее/верхнее/центральное | нижнее | нижнее
37 | Расположение труб 2/3 хода | нижнее/верхнее/ниже оси топки | верхнее | ниже оси топки
38 | Теплоизоляция двери | материал | кодур | бетон
39 | Крепеж горелки | на дверь/на тело | на дверь | на дверь
40 | Задняя поворотная камера | охлаждение | водоохлаждаемая | не охлаждаемая
41 | Тип автоматики | термостатическая/эелктронная | 0 | 0
42 | Многослойные поверхности | тип | нет | нет
43 | Стоимость (PL) | € | 0 | 0
44 | СТоимость (розница) | € | 0 | 0
45 |  |  | #N/A | #N/A
46 |  |  | #N/A | #N/A
47 |  |  | #N/A | #N/A
48 |  |  | #N/A | #N/A
49 |  |  | #N/A | #N/A
50 |  |  | #N/A | #N/A
51 |  |  | #N/A | #N/A
52 |  |  | #N/A | #N/A
53 |  |  | #N/A | #N/A
54 |  |  | #N/A | #N/A
55 |  |  | #N/A | #N/A
56 |  |  | #N/A | #N/A
57 |  |  | #N/A | #N/A
58 |  |  | #N/A | #N/A
59 |  |  | #N/A | #N/A
60 |  |  | #N/A | #N/A

## Модели
Viessmann | Buderus | Protherm | Lamborghini | Wolf | Riello | ICI | ЗИОСАБ | ТЕРМОТЕХНИК | Biasi | Unical
Vitoplex100PV1 | SK645 | Бизон | MEGAPREX | Duotherm | RTQ | REX | ЗИОСАБT | ТТ50 | RCA | Ellplex
Vitoplex200SX2A | SK745 |  |  | Dynatherm | RTQTK | TNX |  | TT100 | RCH | TЕRNOx
Vitoplex300TX3A | S825L
Vitomax100M148 | S825LN
Vitomax200M62A

## Мощность
ViessmannVitoplex100PV1 | ViessmannVitoplex200SX2A | ViessmannVitoplex300TX3A | ViessmannVitomax100M148 | ViessmannVitomax200M62A | BuderusSK645 | BuderusSK745 | BuderusS825L | BuderusS825LN | ProthermБизон | LamborghiniMEGAPREX | WolfDuotherm | WolfDynatherm | RielloRTQ | RielloRTQTK | ICIREX | ICITNX | ЗИОСАБЗМОСАБT | ТЕРМОТЕХНИКТТ50 | ТЕРМОТЕХНИКТТ100 | BiasiRCA | BiasiRCH | UnicalEllplex | UnicalTЕRNOx
150 | 90 | 90 | 650 | 2300 | 120 | 730 | 1000 | 750 | 70 | 80 | 150 | 1700 | 50.7 | 4000 | 70 | 3000 | 125 | 250 | 1000 | 350 | 1500 | 170 | 1200
200 | 120 | 115 | 850 | 2800 | 190 | 820 | 1350 | 1000 | 80 | 90 | 250 | 2000 | 64.6 | 4500 | 80 | 3500 | 175 | 350 | 1500 | 400 | 2000 | 240 | 1400
250 | 150 | 140 | 1100 | 3500 | 250 | 1040 | 1900 | 1250 | 90 | 100 | 300 | 2800 | 83.1 | 5000 | 90 | 4100 | 250 | 450 | 2000 | 500 | 2300 | 290 | 1700
310 | 200 | 180 | 1400 | 4500 | 300 | 1200 | 2500 | 1500 | 100 | 120 | 350 | 3200 | 106.3 | 6000 | 100 | 5000 | 350 | 550 | 2500 | 600 | 3000 | 340 | 2000
400 | 270 | 235 | 1800 | 6000 | 360 | 1400 | 3050 | 2000 | 120 | 150 | 430 | 4440 | 154.2 | 7000 | 120 | 6000 | 500 | 700 | 3000 | 700 | 3500 | 420 | 2500
500 | 350 | 300 | 2300 |  | 420 | 1850 | 3700 | 2500 | 150 | 200 | 500 | 5800 | 202.7 | 8000 | 150 | 7000 | 750 | 900 | 3500 | 800 | 4000 | 510 | 3000
620 | 440 | 390 | 2900 |  | 500 |  | 4200 | 3000 | 200 | 250 | 750 |  | 235.3 | 9000 | 200 |  | 1000 | 100 | 4200 | 950 |  | 630 | 3500
780 | 560 | 500 | 3500 |  | 600 |  | 5200 | 3500 | 250 | 300 | 1000 |  | 297 | 10000 | 250 |  | 1600 | 1300 | 5000 | 1150 |  | 760 | 4000
950 | 700 | 620 | 4200 |  |  |  | 6500 | 4250 | 300 | 350 | 1500 |  | 322.9 | 11000 | 300 |  | 2000 | 1600 | 6500 |  |  | 870 | 4500
1120 | 900 | 780 | 5000 |  |  |  | 7700 | 5250 | 350 | 400 | 2000 |  | 356.9 | 12000 | 350 |  | 2500 |  | 8000 |  |  | 970 | 5000
1350 | 1100 | 1000 | 6000 |  |  |  | 9300 | 6000 | 420 | 500 | 2500 |  | 417 | 14000 | 400 |  | 3000 |  | 10000 |  |  | 110 | 5800
1700 | 1300 | 1250 |  |  |  |  | 11200 | 8000 | 510 | 620 | 3000 |  | 467 | 16000 | 500 |  | 5000 |  | 12000 |  |  | 13320 | 7000
2000 | 1600 | 1600 |  |  |  |  | 12600 | 10000 | 630 | 750 | 4500 |  | 537.1 | 18000 | 620 |  |  |  | 15000 |  |  | 1570 | 8500
| 1950 | 2000 |  |  |  |  | 14700 | 12000 | 750 | 850 | 5200 |  | 596.8 | 20000 | 750 | [6 empty] | 1850 | 10500
[7 empty] | 16400 | 14000 | 870 | 950 | 6000 |  | 715.4 |  | 850 | [6 empty] | 2200
[7 empty] | 19200 | 17500 | 970 | 1020 |  |  | 836.9 |  | 950 | [6 empty] | 2650
[9 empty] | 1030 | 1200 |  |  | 920 |  | 1000 | [6 empty] | 3000
[9 empty] | 1200 | 1300 |  |  | 1020 |  | 1200 | [6 empty] | 3500
[9 empty] | 1300 |  |  |  | 1308 |  | 1300 | [6 empty] | 4000
[9 empty] | 1400 |  |  |  | 1500 |  | 1400
[9 empty] | 1600 |  |  |  | 1700 |  | 1600
[9 empty] | 1800 |  |  |  | 2000 |  | 1800
[9 empty] | 2000 |  |  |  | 2335.8 |  | 2000
[9 empty] | 2400 |  |  |  | 2620 |  | 2400
[9 empty] | 3000 |  |  |  | 2920 |  | 3000
[9 empty] | 3500 |  |  |  | 3400 |  | 3500
4000
4500
5000

## data
# | Марка |  | Viessmann | Viessmann | Viessmann | Viessmann | Viessmann | Viessmann | Viessmann | Viessmann | Viessmann | Viessmann | Viessmann | Viessmann | Viessmann | Buderus | Buderus | Buderus | Buderus | Buderus | Buderus | Buderus | Buderus
| Модель |  | Vitoplex 100 PV1 | Vitoplex 100 PV1 | Vitoplex100PV1 | Vitoplex 100 PV1 | Vitoplex 100 PV1 | Vitoplex 100 PV1 | Vitoplex 100 PV1 | Vitoplex 100 PV1 | Vitoplex 100 PV1 | Vitoplex 100 PV1 | Vitoplex 100 PV1 | Vitoplex 100 PV1 | Vitoplex 100 PV1 | SK645 | SK645 | SK645 | SK645 | SK645 | SK645 | SK645 | SK645
1 | Номинальная мощность | кВт | 150 | 200 | 250 | 310 | 400 | 500 | 620 | 780 | 950 | 1120 | 1350 | 1700 | 2000 | 120 | 190 | 250 | 300 | 360 | 420 | 500 | 600
2 | Количество газоходов | двухходовой/трехходовой | двухходовой | двухходовой | двухходовой | двухходовой | двухходовой | двухходовой | двухходовой | двухходовой | двухходовой | двухходовой | двухходовой | двухходовой | двухходовой | двухходовой | двухходовой | двухходовой | двухходовой | двухходовой | двухходовой | двухходовой | двухходовой
3 | Тепловая нагрузка | кВт | 165 | 220 | 275 | 341 | 440 | 550 | 682 | 857 | 1044 | 1231 | 1484 | 1868 | 2198 | 132 | 209 | 274 | 329 | 393 | 459 | 546 | 655
4 | Минимальная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Минимальная мощность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Длина котла | мм | 1350 | 1490 | 1490 | 1670 | 1840 | 1840 | 1940 | 215 | 2215 | 2465 | 2665 | 2850 | 3010 | 1345 | 1540 | 1670 | 1830 | 1803 | 2003 | 1933 | 2183
7 | Ширина котла | мм | 800 | 800 | 880 | 880 | 950 | 950 | 1015 | 1280 | 1280 | 1375 | 1375 | 1480 | 1480 | 780 | 840 | 870 | 870 | 940 | 940 | 1030 | 1030
8 | Высота | мм | 1290 | 1290 | 1360 | 1360 | 1530 | 1530 | 1585 | 1690 | 1690 | 1920 | 1920 | 2020 | 2020 | 880 | 940 | 970 | 970 | 1040 | 1040 | 1130 | 1130
9 | Диаметр патрубка дымовых газов | мм | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300
10 | Длина топочной камеры | мм | 865 | 1005 | 1005 | 1185 | 1305 | 1305 | 1405 | 1470 | 1570 | 1800 | 2000 | 2110 | 2270 | 865 | 1060 | 1190 | 1350 | 1260 | 1460 | 1390 | 1640
11 | Диаметр топочной камеры | мм | 460 | 460 | 500 | 500 | 585 | 585 | 640 | 780 | 780 | 840 | 840 | 950 | 950 | 390 | 420 | 450 | 450 | 488 | 488 | 548 | 548
12 | Объем топки | м3 | 0.14368 | 0.16694 | 0.19723 | 0.23256 | 0.35058 | 0.35058 | 0.45176 | 0.70206 | 0.74982 | 0.99701 | 1.1078 | 1.4949 | 1.6082 | 0.10328 | 0.14678 | 0.18917 | 0.2146 | 0.23555 | 0.27294 | 0.32768 | 0.38661
13 | Теплонапряженность (паспорт) | МВт/м3
14 | Теплонапряженность (посчитанная) | МВт/м3 | 1.149 | 1.318 | 1.395 | 1.467 | 1.256 | 1.569 | 1.51 | 1.221 | 1.393 | 1.235 | 1.34 | 1.25 | 1.367 | 1.2781 | 1.4239 | 1.4485 | 1.5331 | 1.6684 | 1.6817 | 1.6663 | 1.6942 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | Патрубок подающей магистрали | Ду | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100
16 | Патрубок отбратной магистрали | Ду | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100
17 | Патрубок предохранительного клапана | Ду | [7 empty] | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65
18 | Расход при Δt=20 | м3/ч | 6.4488 | 8.5985 | 10.7481 | 13.3276 | 17.1969 | 21.4961 | 26.6552 | 33.534 | 40.8426 | 48.1513 | 58.0396 | 73.0868 | 85.9845 | 5.1591 | 8.1685 | 10.7481 | 12.8977 | 15.4772 | 18.0567 | 21.4961 | 25.7954
19 | Гидравлическое сопротивление | мбар | 4 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 17 | 40 | 55 | 45 | 60 | 45 | 58 | 10 | 11 | 20 | 30 | 15 | 25 | 10 | 15
20 | Мин. Расход теплоносителя | %
21 | Масса | кг | 415 | 460 | 525 | 580 | 790 | 845 | 1005 | 1490 | 1575 | 2260 | 2525 | 2920 | 3170 | 447 | 554 | 642 | 691 | 817 | 899 | 1063 | 1158
22 | Объём котловой воды | л | 200 | 230 | 280 | 340 | 490 | 460 | 535 | 866 | 998 | 1296 | 1324 | 1665 | 1767 | 136 | 203 | 233 | 262 | 323 | 367 | 434 | 502
23 | Удельный объем котловой воды | л/кВт | 1.334 | 1.15 | 1.12 | 1.097 | 1.225 | 0.92 | 0.863 | 1.111 | 1.051 | 1.158 | 0.981 | 0.98 | 0.884 | 1.1333 | 1.0684 | 0.932 | 0.87333 | 0.89722 | 0.87381 | 0.868 | 0.83667
24 | Объём газа | л | [13 empty] | 129 | 183 | 238 | 268 | 304 | 350 | 420 | 495
25 | Аэродинимаческое сопротивление | мбар | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 0.8 | 1.6 | 1.54 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 5.59
26 | Темпераутра ух.газов (100% мощность) | ⁰С | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 210 | 205 | 202 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
27 | Темпераутра ух.газов (60% мощность) | ⁰С | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
28 | Толщина теплоизоляции | мм
29 | Максимально допустимое давление | бар | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
30 | Максимальная температура подачи | ⁰С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | [6 empty] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
31 | Нормативный КПД | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93
32 | КПД (100% нагрузка) | % | 90.9091 | 90.9091 | 90.9091 | 90.9091 | 90.9091 | 90.9091 | 90.9091 | 91.0152 | 90.9962 | 90.9829 | 90.9704 | 91.0064 | 90.9918 | 90.9091 | 90.9091 | 91.2409 | 91.1854 | 91.6031 | 91.5033 | 91.5751 | 91.6031
33 | Возможность работы модулируемой горелки | ДА/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да
34 | Минимальная темп. Обратки | ⁰С | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
35 | Минимальная темп. Подачи | ⁰С | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
36 | Расположенеи топки | нижнее/верхнее/центральное | нижнее | нижнее | нижнее | нижнее | нижнее | нижнее | нижнее | нижнее | нижнее | нижнее | нижнее | нижнее | нижнее | нижнее | нижнее | нижнее | нижнее | нижнее | нижнее | нижнее | нижнее
37 | Расположение труб 2/3 хода | нижнее/верхнее/ниже оси топки | верхнее | верхнее | верхнее | верхнее | верхнее | верхнее | верхнее | верхнее | верхнее | верхнее | верхнее | верхнее | верхнее | ниже оси топки | ниже оси топки | ниже оси топки | ниже оси топки | ниже оси топки | ниже оси топки | ниже оси топки | ниже оси топки
38 | Теплоизоляция двери | материал | кодур | кодур | кодур | кодур | кодур | кодур | кодур | кодур | кодур | кодур | кодур | кодур | кодур | бетон | бетон | бетон | бетон | бетон | бетон | бетон | бетон
39 | Крепеж горелки | на дверь/на тело | на дверь | на дверь | на дверь | на дверь | на дверь | на дверь | на дверь | на дверь | на дверь | на дверь | на дверь | на дверь | на дверь | на дверь | на дверь | на дверь | на дверь | на дверь | на дверь | на дверь | на дверь
40 | Задняя поворотная камера | охлаждение | водоохлаждаемая | водоохлаждаемая | водоохлаждаемая | водоохлаждаемая | водоохлаждаемая | водоохлаждаемая | водоохлаждаемая | водоохлаждаемая | водоохлаждаемая | водоохлаждаемая | водоохлаждаемая | водоохлаждаемая | водоохлаждаемая | не охлаждаемая | не охлаждаемая | не охлаждаемая | не охлаждаемая | не охлаждаемая | не охлаждаемая | не охлаждаемая | не охлаждаемая
41 | Тип автоматики | термостатическая/эелктронная
42 | Многослойные поверхности | тип | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
43 | Стоимость (PL) | €
44 | СТоимость (розница) | €