## Лист1
G, кг/ч (числитель) | Данные расчёта |  |  | ТАБЛИЦА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЁТА ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ПРИ tг=95°С, tо=70°С, и k=0,2ММ
| d, мм | w, м/с (нижняя строка) | R, Па (первый столбец) | Удельные потери давления на трение, R, Па/м. | Количество проходящей воды G, кг/ч (верхняя строка), и скорость движения воды w, м/с (нижняя строка), по трубам стальным водогазопроводным (газовым) обыкновенным (ГОСТ 3262-75), условным проходом d, мм.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | d, мм
2897.2912 | 70 |  |  | 1 | 16.5 | 36 | 69 | 148 | 210 | 409 | 788 | G, кг/ч
2035.5597 | 70 |  |  |  | 0.023 | 0.028 | 0.034 | 0.041 | 0.045 | 0.052 | 0.06 | w, м/с
941.69 | 50 |  |  | 1.2 | 17.5 | 40 | 76 | 164 | 229 | 454 | 872
834.7837 | 50 |  |  |  | 0.025 | 0.031 | 0.037 | 0.045 | 0.048 | 0.059 | 0.067
519.6381 | 40 |  |  | 1.4 | 19 | 44 | 84 | 180 | 249 | 496 | 948
351.2622 | 32 |  |  |  | 0.027 | 0.034 | 0.041 | 0.049 | 0.052 | 0.064 | 0.073
239.4194 | 25 |  |  | 1.6 | 21 | 47 | 96 | 191 | 269 | 535 | 1016
[5 empty] | 0.03 | 0.037 | 0.045 | 0.053 | 0.057 | 0.069 | 0.075
|  |  |  | 1.8 | 22 | 50 | 108 | 197 | 287 | 571 | 1077
[5 empty] | 0.031 | 0.039 | 0.051 | 0.054 | 0.06 | 0.073 | 0.082
|  |  |  | 2 | 24 | 53 | 111 | 203 | 304 | 606 | 1137
[5 empty] | 0.033 | 0.042 | 0.054 | 0.057 | 0.064 | 0.078 | 0.087
|  |  |  | 2.4 | 26 | 59 | 120 | 223 | 338 | 671 | 1258
[5 empty] | 0.037 | 0.046 | 0.057 | 0.062 | 0.071 | 0.087 | 0.096
|  |  |  | 2.8 | 28 | 64 | 130 | 244 | 368 | 729 | 1377
[5 empty] | 0.041 | 0.05 | 0.064 | 0.068 | 0.077 | 0.096 | 0.106
|  |  |  | 3.2 | 31 | 72 | 140 | 263 | 396 | 774 | 1438
[5 empty] | 0.044 | 0.058 | 0.068 | 0.073 | 0.083 | 0.102 | 0.114
|  |  |  | 3.6 | 33 | 80 | 143 | 281 | 422 | 818 | 1576
[5 empty] | 0.047 | 0.062 | 0.071 | 0.078 | 0.089 | 0.108 | 0.121
|  |  |  | 4 | 35 | 85 | 146 | 299 | 448 | 861 | 1667
[5 empty] | 0.05 | 0.065 | 0.073 | 0.082 | 0.094 | 0.115 | 0.128
|  |  |  | 5 | 40 | 95 | 157 | 336 | 507 | 971 | 1898
[5 empty] | 0.057 | 0.073 | 0.074 | 0.093 | 0.107 | 0.13 | 0.145
|  |  |  | 6 | 44 | 103 | 169 | 373 | 559 | 1081 | 2090
[5 empty] | 0.063 | 0.08 | 0.082 | 0.103 | 0.118 | 0.144 | 0.16
|  |  |  | 7 | 48 | 111 | 184 | 406 | 601 | 1172 | 2269
[5 empty] | 0.069 | 0.086 | 0.089 | 0.112 | 0.126 | 0.152 | 0.174
|  |  |  | 8 | 55 | 113 | 199 | 434 | 642 | 1236 | 2470
[5 empty] | 0.082 | 0.088 | 0.097 | 0.12 | 0.135 | 0.161 | 0.787
|  |  |  | 9 | 57 | 119 | 212 | 463 | 684 | 1354 | 2.593
[5 empty] | 0.084 | 0.092 | 0.103 | 0.128 | 0.144 | 0.171 | 2.199
|  |  |  | 10 | 59 | 126 | 225 | 490 | 726 | 1445 | 2744
[5 empty] | 0.087 | 0.097 | 0.109 | 0.136 | 0.151 | 0.182 | 0.21
|  |  |  | 12 | 63 | 140 | 248 | 537 | 809 | 1583 | 3011
[5 empty] | 0.093 | 0.108 | 0.12 | 0.149 | 0.17 | 0.201 | 0.23
|  |  |  | 14 | 67 | 151 | 269 | 579 | 876 | 1720 | 3246
[5 empty] | 0.098 | 0.117 | 0.131 | 0.16 | 0.184 | 0.218 | 0.248
|  |  |  | 16 | 70 | 163 | 289 | 621 | 937 | 1858 | 3428
[5 empty] | 0.103 | 0.126 | 0.141 | 0.172 | 0.198 | 0.236 | 0.266
|  |  |  | 18 | 74 | 174 | 309 | 663 | 997 | 1974 | 3718
[5 empty] | 0.108 | 0.135 | 0.15 | 0.184 | 0.21 | 0.251 | 0.284
|  |  |  | 20 | 77 | 184 | 332 | 705 | 1058 | 2090 | 3953
[5 empty] | 0.114 | 0.142 | 0.161 | 0.195 | 0.222 | 0.265 | 0.302
|  |  |  | 24 | 84 | 204 | 360 | 778 | 1166 | 2291 | 4327
[5 empty] | 0.124 | 0.157 | 0.175 | 0.215 | 0.245 | 0.291 | 0.331
|  |  |  | 28 | 91 | 221 | 391 | 840 | 1261 | 2645 | 4702
[5 empty] | 0.135 | 0.171 | 0.19 | 0.233 | 0.265 | 0.312 | 0.35
|  |  |  | 32 | 98 | 237 | 416 | 902 | 1357 | 2740 | 5043
[5 empty] | 0.145 | 0.183 | 0.202 | 0.25 | 0.284 | 0.334 | 0.383
|  |  |  | 36 | 106 | 256 | 441 | 964 | 1444 | 2814 | 5350
[5 empty] | 0.156 | 0.195 | 0.214 | 0.267 | 0.304 | 0.356 | 0.409
|  |  |  | 40 | 112 | 267 | 467 | 1026 | 1524 | 2937 | 5657
[5 empty] | 0.164 | 0.206 | 0.226 | 0.284 | 0.321 | 0.376 | 0.433
|  |  |  | 50 | 126 | 297 | 530 | 1149 | 1710 | 3336 | 6339
[5 empty] | 0.186 | 0.23 | 0.257 | 0.318 | 0.36 | 0.422 | 0.485
|  |  |  | 60 | 139 | 324 | 593 | 1270 | 1866 | 3699 | 6971
[5 empty] | 0.205 | 0.25 | 0.288 | 0.352 | 0.393 | 0.468 | 0.533
|  |  |  | 70 | 151 | 351 | 635 | 1369 | 2022 | 3988 | 7534
[5 empty] | 0.223 | 0.271 | 0.308 | 0.379 | 0.426 | 0.504 | 0.576
|  |  |  | 80 | 162 | 377 | 677 | 1467 | 2178 | 4276 | 8066
[5 empty] | 0.239 | 0.291 | 0.328 | 0.406 | 0.458 | 0.54 | 0.618
|  |  |  | 90 | 173 | 404 | 719 | 1554 | 2309 | 4543 | 8567
[5 empty] | 0.255 | 0.312 | 0.348 | 0.43 | 0.486 | 0.574 | 0.655
|  |  |  | 100 | 183 | 430 | 759 | 1632 | 2431 | 4788 | 9035
[5 empty] | 0.269 | 0.332 | 0.369 | 0.452 | 0.512 | 0.605 | 0.691
|  |  |  | 120 | 201 | 469 | 835 | 1786 | 2674 | 5250 | 9899
[5 empty] | 0.295 | 0.362 | 0.405 | 0.494 | 0.563 | 0.664 | 0.757
|  |  |  | 140 | 216 | 507 | 904 | 1939 | 2895 | 5686 | 10584
[5 empty] | 0.318 | 0.392 | 0.438 | 0.537 | 0.609 | 0.719 | 0.81
|  |  |  | 160 | 229 | 546 | 972 | 2079 | 3095 | 6093 | 11269
[5 empty] | 0.338 | 0.422 | 0.471 | 0.575 | 0.651 | 0.77 | 0.862
|  |  |  | 180 | 243 | 584 | 1028 | 2201 | 3294 | 6473 | 11953
[5 empty] | 0.358 | 0.451 | 0.499 | 0.609 | 0.693 | 0.818 | 0.914