## Лист1
Выбор сечения кабеля 6(10) кВ |  |  |  | Сечение, мм2 | Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных, А
1. По нагреву |  |  |  |  | трехжильные
Pрасч, кВт= | 454 |  |  |  | в воздухе |  | в земле
Uн, кВ= | 6 |  |  | 240 | 455 |  | 650
cosj= | 0.85 |  |  | 185 | 350 |  | 500
Iр, А= | 51.397 |  |  | 150 | 305 |  | 435
S, мм2= | 6 |  |  | 120 | 260 |  | 385
|  |  |  | 95 | 220 |  | 330
2. По экономической плотности тока |  |  |  | 70 | 180 |  | 275
Тип кабеля: | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией, медь |  |  | 50 | 145 |  | 225
Число часов максимума нагрузки: | более 5000 |  |  | 35 | 120 |  | 180
S, мм2= | 19.0359 |  |  | 25 | 95 |  | 150
|  |  |  | 16 | 75 |  | 115
3. По термической устойчивости к действию токов короткого замыкания |  |  |  | 10 | 55 |  | 90
Sтр, кВА= | 10000 |  |  | 6 | 42 |  | 60
Iтр.ном, А= | 962.2787 |  |  | 4 | 35 |  | 49
Uкз, %= | 10.5 |  |  | 2.5 | 25 |  | 38
Iкз(3) в «голове», кА= | 9.1646 |  |  | 1.5 | 19 |  | 27
tл, с= | 2.5
C, кА/мм2= | 0.143
Участок сети | головной
Кол-во участков | 0
Длина 1-го участка, км | 2.3 | СПЭ, медь, брон | 240
Длина 2-го участка, км |  | СПЭ брон. | сечение
Длина 3-го участка, км |  | СПЭ брон. | сечение
Длина 4-го участка, км |  | СПЭ брон. | сечение
Длина 5-го участка, км |  | СПЭ брон. | сечение
Σ Zлинии, Ом | 7 |  |  | Проводники | Экономическая плотность тока, А/мм2, при числе часов использования максимума нагрузки в год
S, мм2= | 101.3317 |  |  |  | более 1000 до 3000 | более 3000 до 5000 | более 5000
|  |  |  | Кабели с бумажной и провода с резиновой и ПВХ изоляцией, медь | 3 | 2.5 | 2
|  |  |  | Кабели с бумажной и провода с резиновой и ПВХ изоляцией, алюминий | 1.6 | 1.4 | 1.2
|  |  |  | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией, медь | 3.5 | 3.1 | 2.7
|  |  |  | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией, алюминий | 1.9 | 1.7 | 1.6 | Сечение, мм2 | Удельное активное сопротивление, Ом/км |  | Удельное индуктивное сопротивление, Ом/км
[9 empty] | Тип кабеля |  | Тип кабеля
[5 empty] | Z1= | #VALUE! |  |  | СПЭ, медь, брон | ЭПР, медь | СПЭ, медь | СПЭ, медь, брон | ЭПР, медь | ЭПР, медь, брон
[8 empty] | 1.5 | 12.1 |  | 0 | 0
[8 empty] | 2.5 | 7.41 |  | 0 | 0
[8 empty] | 4 | 4.61 |  | 0 | 0
[8 empty] | 6 | 3.08 |  | 0 | 0
[8 empty] | 10 | 1.83 |  | 0 | 0
[8 empty] | 16 | 1.15 |  | 0 | 0
[8 empty] | 25 | 0.727 |  | 0 | 0
[8 empty] | 35 | 0.524 |  | 0.12 | 0.132
[8 empty] | 50 | 0.387 |  | 0.11 | 0.121
[8 empty] | 70 | 0.268 |  | 0.103 | 0.1133
[8 empty] | 95 | 0.193 |  | 0.099 | 0.1089
[8 empty] | 120 | 0.153 |  | 0.095 | 0.1045
[8 empty] | 150 | 0.124 |  | 0.092 | 0.1012
[8 empty] | 185 | 0.0991 |  | 0.09 | 0.099
[8 empty] | 240 | 0.0754 |  | 0.087 | 0.0957
[8 empty] | 300 | 0.0601 |  | 0.084 | 0.0924
[8 empty] | 400 | 0.047