## Лист осмотра
К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Й
ЛИСТ ОСМОТРА ТП-10/0,4 кВ.
|  | Вятскополянский РЭС | [7 empty] | ПС: |  |  |  | ВЛ 6-10 кВ:
Номер ТП; диспетчерское наименование:
[7 empty] | Вид осмотра: |  |  | планово-предремонтный
Перед выездом сверить оперативное состояние ТП у диспетчера РЭС.
Запрещается открывать двери шкафов и отсеков напряжением выше 1000В, не имеющих ограждений!
Запрещается выполнять какие-либо работы во время осмотра!
|  | Общее техническое состояние, наименование дефекта | [13 empty] | Заключение
ИНДЕКС | [15 empty] | (планируемый срок
устранения дефекта)
15 | 1. Состояние подъезда | [7 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
15 | 2. Фундамент ТП | [7 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
15 | 3. Охранная зона | [7 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
4. Линейные разъединители 6-10 кВ
16 |  | * привод, замок | [5 empty] | поверхностная коррозия привода, труб; повреждение дужки замка | [8 empty] | покрасить 2024 г.
0 |  | * изоляция | [5 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
0 |  | * заземление | [5 empty] | поверхностная коррозия заземляющих спусков разъединителя и привода | [8 empty] | покрасить 2024 г.
0 |  | * шлейфы, габариты | [5 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
0 |  | * оперативное наименование | [5 empty] | выцветание краски диспетчерского наименования разъедителя | [8 empty] | обновить 2024 г.
0 |  | * прочее
5. Выхода 0,4 кВ
|  | * изоляторы | [6 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
|  | * разделки кабелей, | [6 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
изоляция
[9 empty] | отсутствует изоляция наконечников на выводах 0,4 кВ | [7 empty] | установить 2024 г.
|  | * нулевые пролеты, | [6 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
[5 empty] | габариты |  |  |  | удовлетворительное, замечаний нет
|  | * надписи на 1 опорах | [6 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
* прочее
6. Надписи
|  | * номер ТП, диспетчер- | [6 empty] | выцветание диспетчерских наименований | [7 empty] | обновить 2024 г.
ское наименование
|  | * знаки безопасности | [6 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
|  | * надписи на отсеках | [6 empty] | выцветание диспетчерских наименований РУ-0,4 кВ; РУ-10 кВ | [7 empty] | обновить 2024 г.
|  | * надписи у коммута- | [6 empty] | "---"---"
|  |  | ционных аппаратов | [5 empty] | "---"---"
|  | * телефон (ДРЭС) | [6 empty] | "---"---"
|  | * принадлежность | [6 empty] | "---"---"
|  | * наличие эл.схемы ТП | [6 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
* прочее
| Общее техническое состояние, наименование дефекта | [15 empty] | Заключение
(планируемый срок
устранения дефекта)
7. РУ 0,4-10 кВ:
|  | * двери | [5 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
|  | * запоры, замки | [5 empty] | повреждение - изгиб дужек замков | [7 empty] | заменить 2024 г.
|  | * ограждение | [5 empty] | не предусмотрены конструкцией КТП
|  | * заземление | [5 empty] | выцветание краски, коррозия заземляющих спусков | [7 empty] | покрасить 2024 г.
|  | * уплотнения | [5 empty] | выкрошилась уплотнительная резина дверей РУ-10/0,4 кВ | [7 empty] | заменить 2024 г.
|  | * окраска шкафов | [5 empty] | поверхностная коррозия корпуса, шелушение, выцветание краски | [7 empty] | покрасить 2024 г.
| * коммутационные ап- | [6 empty] | не предусмотрены конструкцией КТП
параты выше 1000 В,
привода
| * коммутационные ап- | [6 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
параты до 1000 В,
|  | привода | [5 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
| * контактные | [6 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
соединения
| * разрядники до и | [6 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
выше 1000 В
| *разделка кабелей 0,4 кВ | [7 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
|  | изоляция | [5 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
| * счетчики | [6 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
| * обогрев | [6 empty] | не предусмотрен конструкцией КТП
| * трансформаторы тока | [7 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
| * вторичная коммутация | [7 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
| * щитовые приборы | [7 empty] | не предусмотрены конструкцией КТП
| * освещение | [6 empty] | не предусмотрены конструкцией КТП
| * прочее | [6 empty] | изоляция оборудования щитов 10/0,4 кВ в пыли и паутине | [7 empty] | чистка 2024 г.
негерметичность уплотнительной резины под проходными
[8 empty] | изоляторами; следы коррозии на болтах и гайках, креплениях | [7 empty] | заменить 2024 г.
проходных изоляторов
8. Силовые трансформаторы
|  | * тип, мощность | [6 empty] | ТМГ-10/0,4 кВ 25 кВА
|  | * крепление корпуса | [5 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
|  | * уровень масла | [5 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
|  | * течь масла | [5 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
|  | * вводы 0,4-10 кВ | [5 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
|  | * отстойник расш.бака | [6 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
|  | * силикагель-индика- | [6 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
тор, осушительный
|  | * заземление силового | [6 empty] | коррозия заземляющих спусков нулевой шпильки,
|  |  | трансформатора |  |  |  |  | корпусов трансформатора и КТП | [7 empty] | покрасить 2024 г.
|  | * защитный кожух | [5 empty] | удовлетворительное, замечаний нет
|  | * посторонние шумы | [5 empty] | отсутствуют
|  | * прочее | [5 empty] | загрязнение изоляции корпуса трансформатора | [7 empty] | чистка 2024 г.
Двери РУ-10/0,4 кВ закрыты на замки:
Осмотр произвёл:
[9 empty] | (должность) |  | (ф.и.о.) |  | (подпись) |  | (дата)
Лист осмотра принял:
[9 empty] | (должность) |  | (ф.и.о.) |  | (подпись) |  | (дата)
Лист осмотра проверил:
[9 empty] | (должность) |  | (ф.и.о.) |  | (подпись) |  | (дата)

## Деф. ведомость
№ п/п | Наименование дефекта | Наименование работы по устранению дефекта | Кол-во | Дата устране-ния, план | Дата устране-ния, факт (подпись)
1 | Поверхностная коррозия корпуса КТП, труб и привода разъединителя | Покраска корпуса КТП, труб и привода разъединителя | кв.м 19,5 | 2024 г.
2 | Выцветание диспетчерских наименований КТП и разъединителя | Нанести диспетчерские наименования | кв.м 0,3 | 2024 г.
3 | Загрязнение изоляции оборудования шкафов РУ-10/0,4 кВ | Чистка изоляции шкафов РУ 10/0,4 кВ | шт 2 | 2024 г.
4 | Выцветание обозначений оборудования РУ-10/0,4 кВ | Обновить обозначения РУ-10/0,4 кВ | кв.м 0,3 | 2024 г.
5 | Коррозия заземляющих спусков корпусов КТП, трансформатора, нулевой шпильки | Покраска заземляющих спусков | кв.м 0,3 | 2024 г.
6 | Негерметичность уплотнительной резины под проходными изоляторами | Заменить резину под проходными изоляторами | кг 1 | 2024 г.
7 | Следы коррозии на болтах и гайках, креплениях проходных изоляторов | Заменить болты, гайки, шайбы | шт 24 | 2024 г.
8 | Выкрошилась уплотнительная резина дверей РУ-10/0,4 кВ | Заменить уплотнительную резину на дверях РУ-10/0,4 кВ | п.м 6,5 | 2024 г.
9 | Загрязнение изоляции корпуса трансформатора | Чистка трансформатора | шт 1 | 2024 г.
10 | Отсутствует изоляция наконечников на выводах 0,4 кВ | Заизолировать наконечники | шт 3 | 2024 г.
11 | Повреждение, изгиб дужек замков | Заменить замки | шт 3 | 2024 г.
12 | Выцветают плакаты безопасности | Заменить плакаты безопасности | шт 2 | 2024 г.
13 | удовлетворительное, замечаний нет
14 | поверхностная коррозия привода, труб; повреждение дужки замка
|  | (Подпись) |  | (Ф. И. О.)
|  | (Подпись) |  | (Ф. И. О.)