## Лист1
Что делать с этой таблицей? С ячейки D7 по D11 необходимо ввести параметры шильдика электродвигателя, далее ввести данные параметров второго столбца, номера которых, указаны в первом столбце. После этого в столбце "Итог" будут либо цифры, либо "Проблема". Если цифры, то указанные значения соответствуют норме. Если "Проблема", на введёные параметры необходимо обратить внимание!
Параметры: | Значения параметров для заполнения: | Описание параметров | Образцовые параметры: | Итог: | Что за ошибка | Как поступить и что сделать?
F00.05 | 9 | Нижний предел частоты | от 10 до 35 | Проблема
F00.12 | 25 | Время ускорения | от 10 до 25 | 25
F00.13 | 11 | Время замедления | от 10 до 25 | 11
F02.01 | 5.5 | Номинальная мощность двигателя | 5.5 | 5.5
F02.02 | 50 | Номинальная частота двигателя | 50 | 50
F02.03 | 2820 | Номинальная скорость вращения двигателя | 2820 | 2820
F02.04 | 370 | Номинальное напряжение | 380 | Проблема
F02.05 | 6.8 | Номинальный ток электродвигателя | 6.8 | 6.8
F04.00 | 2 | Настройка кривой электродвигателя | 2 | 2
F05.00 | 1 | Защита от потери входной фазы | 1 | 1
F05.01 | 1 | Защита от потери выходной фазы | 1 | 1
F05.27 | E004 | Текущая неисправность |  | E004 | Перегрузка по току во время разгона | F04.00 = 2, увеличить времня ускорения, проверить параметр F02.05
F05.28 | E02E | Первая ошибка |  | E02E | Обрыв датчика давления | Проверить подключение датчика. Проверить параметр F13.00; F26.00 ; F26.03; F26.04
F05.29 | E060 | Вторая ошибка |  | E060 | Нарушение работы кабеля eCan | Проверить соединение CAN шины в частотных преобразователях. При перегрузке идёт проверка ч.п. на работоспособность и если один из трёх к примеру выключен - необходимо перенастройка.
F05.31 | 5 | Выходной ток при текущей неисправности | 6.8 | Проблема
F05.32 | 570 | Напряжение при текущей неисправности | от 560 до 580 | 570
F05.39 | 9 | Выходной ток при второй неисправности | 6.8 | Проблема
F05.40 | 540 | Напряжение на шине при второй неисправности | от 560 до 580 | Проблема
F08.09 | 603.18 | Версия ПО | 603.31 | Лучше обновить
F08.10 | 621 | Суммарное время работы | от 0 до 26000 | 621
F08.14 | 500 | Накопленная потребляемая мощность | от 0 до 2500 | 500
F09.48 | 75 | Температурный порог модуля | 75 | 75
F26.00 | 0 | Каскадный режим | 1 | Необходимо смотреть параметры управления
F26.15 | 6 | Задержка по времени сигнализации низкого давления | 5 | Проблема
F26.18 | 110 | Предел перегрузки | 110 | 110
F26.19 | 3 | Задержка по времени при перегрузке | 3 | 3
E001 | Пониженное напряжение шины | Произошло отключение света, обрыв фазы, короткое замыкание (выход силого транзистора), пробой диодного моста
E002 | Перенапряжение при ускорении | Увеличить время разгона, проверить питающее напряжение
E003 | Перенапряжение при работе с постоянной скоростью | Проверить напряжение питания. Проверить парамер F02.00. Убедиться в правильности подключении электродвигателя.
E004 | Перегрузка по току во время разгона | F04.00 = 2, увеличить времня ускорения, проверить параметр F02.05
E005 | Перегрузка по току во время замедления | Двигатель начинает работать, как генератор. Увеличить время торможения.
E006 | Перегрузка по току при работе с постоянной скоростью | Проверить входящее напряжение, ошибка платы управления (деффект)
E007 | Перегрузка двигателя | Сверить параматры F02.01; F02.05 с шильдиком двигателя; проверить рабочий ток при нагрузке (вероятно неправильный подбор оборудования)
E008 | Перегрузка частотного преобразователя | Сверить параматры F02.01; F02.05 с шильдиком двигателя; проверить рабочий ток при нагрузке (вероятно неправильный подбор оборудования)
E012 | Потеря фазы на входе питания | Проверить фазное подключение, неисправна плата управления/силовая.
E013 | Потеря питания на выходе | Неисправна плата управления/силовая
E015 | Ошибка обнаружения тока | Неисправна плата управления/силовая
E016 | Неисправность при самообучении двигателя | Некорректно введены параметры шильдика двигателя F02.01-F02.05. Самообучение чем-то прервыно
E023 | Ошибка связи Modbus | Проверить подключение на плате управления. Проверить параметр F13.00, F13.01(Скорость у всех частотных преобразователей должна быть одинаковой)
E026 | Короткое замыкание на землю | Проверить подключение кабелй к силовой плате. Прозвонить двигатель
E029 | Максимальное время включения | -
E030 | Потеря нагрузки (мин. ток) | Неисправна плата управления/силовая
E032 | Ошибка ограничения тока по импульсам | Неисправна плата управления/силовая
E033 | Неисправность оборудования привода переменного тока | Существуют реальные перегрузки двигателя. Необходимо: проверить сопротивление изоляции электродвигателя, убедиться в правильном подключении двигателя, и что насос вращается в нужном направлении.
E034 | Слишком большое оклонение скорости | Связано с энкодером, возможно где-то проскальзывает и получается разность. Проверить силу затяжки
E035 | Превышение скорости двигателя | Связано с энкодером, возможно где-то проскальзывает и получается разность. Проверить силу затяжки
E036 | Перегрев двигателя | Проверить температуру двигателя, если совпадает, то установить дополнительную вентиляцию, если не совпадает, проверить датчик температуры
E037 | Ошибка начального положения | Ошибка связана либо с его рабочими параметрами (их необходимо перепроверить) или с энкодером и его начальным положением - необходимо проверить соеденительную муфту вала двигателя и энкодера.
E038 | Переключение настроек двигателя во время работы | Существуют параметры, которые напрямую влияют на работу двигателя и их менять, при работе - запрещено.
E060 | Нарушение работы кабеля eCan | Проверить соединение CAN шины в частотных преобразователях. При перегрузке идёт проверка ч.п. на работоспособность и если один из трёх к примеру выключен - необходимо перенастройка.
E062 | Не обнаруженны готовые к работе ПЧ | Эта ошибка возникает при потере связи между частотниками. Если в частотнике Мастер в параметре 26.04 задано, например, 3, а по факту подключено например только 2 ПЧ то при подаче общего питания на станцию в процессе инициализации (проверка системы) выйдет это ошибка, так как частотнику мастеру сказано что ПЧ в системе 3, а он нашел только 2.
E063 | Сигнализация высокого давления | Проверить параметр 26.11. Проверить датчик давления.
E064 | Сигнализация низкого давления | Проверить параметр 26.14. Проверить датчик давления
E065 | Сухой ход | Проверить включен/выключен параметр 26.28. Кратковременно возникает ошибка е065 из за создаваемого на входе вакуума. Необходимо разобраться с подачей воды. настроить реле сухого хода. Добавить задержку на срабатывание сухого хода.
E066 | Разрыв трубы | Проверить датчик давления на работоспособность. Проверить гидравлическую составляющую (в какой зоне она находится).
E067 | Перегрузка | Проверить параметры двигателя F02.01-F02.05. Возможно насос работает не в рабочей точке.
E068 | Перегрев РТС | -
E00A | Перенапряжение при замедлении | Двигатель начинает работать, как генератор. Увеличить время торможения. Проверить входящее напряжение.
E00d | Неисправность внешнего оборудования | -
E00E | Перегрев модуля | -
E00F | Ошибка чтения и записи EEPROM | Неисправна плата управления
E02E | Обрыв датчика давления | Проверить подключение датчика. Проверить параметр F13.00; F26.00 ; F26.03; F26.04